Nummer: O Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Wechsel NH-Sicherung**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Elektrische Anlagen - Wechseln von NH-Sicherungen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Elektrische Gefährdung
* Verbrennungen durch Lichtbogen
 |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Das Wechseln von NH-Sicherungen darf nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeführt werden. Die „elektrotechnisch unterwiesene Person“ muss von einer Elektrofachkraft für diese Tätigkeit unterwiesen worden sein.
* Vor dem Wechseln der NH-Sicherungen ist ein spannungsfreier oderlastfreier Zustand herzustellen. Gegen Wiedereinschalten sichern. (Die fünf Sicherheitsregeln beachten).
* Beim Wechseln von NH-Sicherungen sind NH-Sicherungsaufsteckgriffe nach DIN VDE 0680 (Aufsteckgriff mit Hand- und Unterarmschutzstulpen) und ein Schutzhelm mit Gesichtschutz zu verwenden.
* Schwer entflammbare Kleidung und Schutzschuhe benutzen.
* Auf trockenen Untergrund achten.
* Bei Stahlboden Isoliermatten verwenden.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Bei Feuer Pulverlöscher, Schaumlöscher oder CO2 Löscher benutzen. **Kein Wasser!**
* Nächsten Vorgesetzten informieren.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.
 |  |
|  6. Instandhaltung |
|  | * entfällt
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |